## Página1
Planilha de Cálculo de Implantação de Usinas Fotovoltaicas
1º Passo - Calcular o Consumo Médio Diário
| Sequência | Mês | Consumo kWh
| 1 | 2023-01-01 | 9809
| 2 | 2023-02-01 | 11190
| 3 | 2023-03-01 | 8242 |  | Preencher os campos em amarelo para o calculo do Consumo Médio Mensal e Diário. Observação: O periodo não necessariamente precisa ser de Janeiro a Dezembro, mais um intervalo de 1 ano, por exemplo: Agosto de 2022 a Julho de 2023
| 4 | 2023-04-01 | 9487
| 5 | 2023-05-01 | 13354
| 6 | 2023-06-01 | 7925
| 7 | 2023-07-01 | 7782
| 8 | 2023-08-01 | 11900
| 9 | 2023-09-01 | 11078
| 10 | 2023-10-01 | 8273
| 11 | 2023-11-01 | 10746
| 12 | 2023-12-01 | 10211
| Consumo Médio Mensal |  | 9999.75
| Consumo Médio Diario |  | 333.325
2º Passo - Identificar a Irradiação Solar da Região
| Indice de Irradiação Solar |  | 4.5 |  | Obs.: Pode-se usar os seguintes valores médios por região no Brasil: (Nordeste 5,9) - (Centro-Oeste 5,7) - ( Sudeste 5,6) - (Norte 5,5) - (Sul 5,0) ou utilizar sites como https://www.cresesb.cepel.br/ para obter a irradiação solar atraves da localização do empreendimento.
3º Passo - Escolher os Módulos Fotovoltaicos
| Potência da placa solar |  | 470 |  | Inserir a potencia da placa solar que será utilizada, considerando tamanho e custo, quanto maior a potencia, menos placas serão utilizadas.
4º Passo - Calcular a Quant. de Módulos Necessários
| Quantidade de Módulos Automático |  | 174 |  | Calculo Automático da quantidade necessária de Módulos, para cobrir 100% do Consumo, considerando uma perda de 10%. |  | Quantidade de Módulos Manual |  | 180 |  | Calculo Manual de Módulos, para unidades que se deseja uma geração excedente para uma futuro aumento de carga, ou compensação em outra unidade consumidora, considerando uma perda de 10%.
| Geração Mensal |  | 9936.27 |  |  |  | Geração Mensal |  | 10278.9
| Excedente de geração mensal |  | -0.6348% |  |  |  | Excedente de geração mensal |  | 2.792%
5º Passo - Calcular a Potência Mínima do Inversor
| Potência Total do Sistema |  | 81.78 |  | Calculo Automático da Potência mínima necessária do Inversor para cobrir 100% do Consumo, considerando uma taxa de tolerância de 20 % do Inversor |  | Potência Total do Sistema |  | 84.6 |  | Calculo Automático da Potência mínima necessária do Inversor para cobrir o Consumo excedente, considerando uma taxa de tolerância de 20 % do Inversor
| Potência mínima do Inversor (20%) |  | 68.15 |  |  |  | Potência mínima do Inversor (20%) |  | 70.5
6º Passo -Dimensionar os Inversores
| Potência Comercial do Inversor |  | 68.8 |  | Inserir a potência comercial do fabricante do inversor proxima a Potência mínima calculada |  | Potência Comercial do Inversor |  | 178
7º Passo - Calcular a Área Necessária para Instalação
| Área do Módulo |  | 2 |  |  |  | Área do Módulo |  | 2
| Área Total |  | 348 |  |  |  | Área Total |  | 360
8º Passo - Calculo do Payback
| Cidade |  | São Paulo
| Potência Instalada (kWp) |  | 81.78 | Escolher a potência instalada do 5º passo
| Potência das Placas Solares (W) |  | 470 | Item selecionado no 3º Passo
| Valor do kWh (R$) |  | 1.12 | Informar o valor da ultima fatura de Energia Elétrica
| Quantidade de placas |  | 174 | Escolher a quantidade de placas no 4º passo
| % Taxa de aplicação CDI |  | 4
| % Inflação Energetica |  | 8
| Valor de Eficiência do Módulo / Ano |  | 0.995
| Custo do Sistema Instalado |  | 368010
| Preço por Watt |  | 4.5
| Estimativa de Geração |  |  |  | Economia |  | Retorno do Investimento
| Mes de Ref. | Radiacao solar no plano inclinado(kWh/m²) | Total Gerado (kWh/mês) |  | Mes de Ref. | Total | Ano | Valor acumulado gerado pela economia do Sistema fotovoltaico | Poupança acumulada pela economia do Sistema fotovoltaico | Retorno do Investimento
| JAN | 5.6 | 10991.232 |  | JAN | 12310.1798 | 1 | 129322.8357 | 129322.8357 | -238687.1643
| FEV | 5.75 | 11285.64 |  | FEV | 12639.9168 | 2 | 138970.3193 | 273466.0684 | -94543.9316
| MAR | 5.09 | 9990.2448 |  | MAR | 11189.0742 | 3 | 149337.5051 | 433742.2162 | 65732.2162
| ABR | 4.62 | 9067.7664 |  | ABR | 10155.8984 | 4 | 160478.083 | 611569.9878 | 243559.9878
| MAI | 3.79 | 7438.7088 |  | MAI | 8331.3539 | 5 | 172449.7479 | 808482.5353 | 440472.5353
| JUN | 3.54 | 6948.0288 |  | JUN | 7781.7923 | 6 | 185314.4991 | 1026136.336 | 658126.3358
| JUL | 3.71 | 7281.6912 |  | JUL | 8155.4941 | 7 | 199138.9608 | 1266320.75 | 898310.75
| AGO | 4.61 | 9048.1392 |  | AGO | 10133.9159 | 8 | 213994.7272 | 1530968.307 | 1162958.307
| SET | 4.84 | 9499.5648 |  | SET | 10639.5126 | 9 | 229958.7339 | 1822165.773 | 1454155.773
| OUT | 5.48 | 10755.7056 |  | OUT | 12046.3903 | 10 | 247113.6554 | 2142166.06 | 1774156.06
| NOV | 5.68 | 11148.2496 |  | NOV | 12486.0395 | 11 | 265548.3341 | 2493401.036 | 2125391.036
| DEZ | 6.12 | 12011.8464 |  | DEZ | 13453.268 | 12 | 285358.2399 | 2878495.318 | 2510485.318
| Total |  | 115466.8176 |  | Total | 129322.8357 | 13 | 306645.9646 | 3300281.095 | 2932271.095
| Média Geração Mensal |  | 9622.2348 |  |  |  | 14 | 329521.7535 | 3761814.092 | 3393804.092
[7 empty] | 15 | 354104.0763 | 4266390.732 | 3898380.732
[7 empty] | 16 | 380520.2404 | 4817566.602 | 4449556.602
[7 empty] | 17 | 408907.0504 | 5419176.316 | 5051166.316
[7 empty] | 18 | 439411.5163 | 6075354.885 | 5707344.885
[7 empty] | 19 | 472191.6154 | 6790560.696 | 6422550.696
[7 empty] | 20 | 507417.1099 | 7569600.234 | 7201590.234
[7 empty] | 21 | 545270.4264 | 8417654.67 | 8049644.67
[7 empty] | 22 | 585947.6002 | 9340308.457 | 8972298.457
[7 empty] | 23 | 629659.2911 | 10343580.09 | 9975570.086
[7 empty] | 24 | 676631.8742 | 11433955.16 | 11065945.16
[7 empty] | 25 | 727108.6121 | 12618421.98 | 12250411.98